GZDW直流屏说明书

一、应用范围

GZDW系列直流电源柜适用于10～500kV变电站、发电厂和高层建筑、住宅小区等的配电室，以及小型自备发电厂，作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作、控制电源和事故照明电源。同时也可应用于其它需要直流电源的场所。

本产品符合GB/T8456-1996《低压直流成套开关设备》的规定。

二、使用环境条件

1、环境温度：-10℃～＋45℃；

2、海拔高度：不超过2400m；

3、相对湿度：日平均值不大于95％，月平均值不大于90％；

4、地震烈度：不超过8度；

5、安装垂直倾斜度：不超过5°；

6、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所；

7、微控制器抗噪声：1000V 1µS脉冲1分钟；

8、无强电磁场干扰；

9、使用环境与上述不符时，由用户与厂家协商解决。

三、 型号含义

注：电池种类：C超高倍率镉镍电池；G高倍率镉镍电池；Z中倍率镉镍电池；

F防酸式铅酸电池；M免维护铅酸电池。

四、主要技术参数

1、 交流输入电源为两路三相四线制的主供和备用电源。额定输入电压：三相四线交流380V±15%, 频率50Hz±5%；

2、雷击保护： 高于2000：1；

3、额定输出直流电压： 110V、220V；

4、额定输出电流： 6A、10A、15A、20A、30A、40A等(最大可达600A)；

5、蓄电池额定容量： 7Ah、10Ah、20Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah、300Ah、500Ah、800Ah、1000Ah、1500 Ah、2000 Ah、3000 Ah；

6、整机噪声： <55dB；

7、工作方式：连续工作；

8、稳压精度：≤0.5%；

9、稳流精度：≤0.5%；

10、纹波系数：≤0.1%；

11、并机不均流度：≤5%；

12、功率因素：≥0.99；

13 、防护等级：IP20；

14、三类蓄电池技术参数表:

五、模块和监控系统选配

1、高频整流模块配置（C10为蓄电池容量）

- 控制母线无整流模块

0.1×C10+经常负荷电流

模块个数≥                       +1

模块额定电流

- 控制母线有整流模块

0.1×C10

合母上的模块个数≥                 +1

模块额定电流

经常负荷电流

控母上的模块个数≥

模块额定电流

我们公司生产的模块(额定电流)有：2A、5A、10A、20A等

2、监控配置

直流系统的监控单元负责对高频整流模块的控制、蓄电池充电管理、交流输入检测，直流母线电压的检测告警。绝缘监察及直流屏各输出支路绝缘状态检测、电池组巡检及放电检测功能、及交直流配电重要部件、输出馈线等的状态开关量检测告警功能，通信模块、逆变模块的检测等。

组织结构如下图所示：

交流检测单元

计算机后台或

电力自动化系统

直流检测单元

充电模块

RS232/

485

充电模块

可选单元

PSM系列监控

电池巡检单元

绝缘检测单元

操作显示屏

开关量检测单元

通信模块

逆变模块

RS485总线

3、电池容量配置原则

◇ 满足事故停电状态的持续放电，事故时间选定为1小时；

◇ 放电末期合闸时所剩下容量不低于额定容量的25%；

◇ 保证在冲击负荷出现时直流母线电压下降不超过10%；

◇ 对免维护电池合闸电流一般不超过4C；

◇ 考虑到电池组末期老化时容量衰减故选储备系数1.2；

◇ 具体容量设计可参照国家有关标准和电池厂家提供的技术资料。

六、结构特点及柜体数

1、结构特点

◇ 柜体前面为整扇玻璃门，后面为双开门，外形美观大方；

◇ 柜体结构设计便于设备安装调试、维护检修和运行操作；

◇ 外形尺寸有2260×800×600mm，2360×800×600mm两种标准规格。

2、柜体数

柜体数与模块数、馈线回路数、电池容量及型号、直流电压等级等因素有关，一般情况下有：（以220V系统为例，柜体尺寸：2260×800×600mm）

| 容量(Ah) |  | 10~60 | 80~120 | 150~200 | 250~350 | 400~500 | 600~800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面数 | 单组电池 | 1 | 2 | 3 | 4~5 | 5~6 | 7~8 | 9~10 |
|  | 双组电池 | 2 | 3 | 5 | 6~7 | 10~12 | 12~14 | 14~17 |

注：200Ah以上容量电池可用电池架安装。

第二篇  直流系统配置方案

1、GZDW32方案，单电池组，有降压装置，直流母线分段；

2、GZDW33方案，单电池组，有降压装置，直流母线不分段；

3、GZDW34方案，单电池组，有降压装置，直流母线分段，开关电源模块分为两组，一组接于充电母线上，另一组接于控制母线；

4、GZDW35方案，单电池组，有降压装置，直流母线不分段，开关电源模块分为两组，一组接于充电母线上，另一组接于控制母线；

订货需知

◇ 注明型号、规格、数量；

◇ 注明电池的容量、组数，单体电压等级；

◇ 柜体外形尺寸和颜色是否特殊要求；

◇ 充电装置类型(相控或高频模块)；

◇ 如需遥调、遥控、遥信、遥测等远动功能，请注明具体要求。

如需订购，请填妥附表中的内容反馈给我们，我们将按照要求制订方案，为您提供性能价格比最优的产品。

附表  用户需求反馈单

| 用户名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 系统电压 | □ 220V □ 110V □ 48V | 电池容量 |  |
| 经常负荷电流（不含充电电流） | A | 电池是否国产 | □ 是 □ 否 |
| 电池类型 | □ 免维护铅酸 □ 镉镍 | 电池组数 | □ 单组 □ 双组 |
| 是否需要微机控制 | □ 是 □否 | 是否遥测 | □ 是 □ 否 |
| 是否遥控 | □ 是 □否 | 是否遥信 | □ 是 □ 否 |
| 是否遥调 | □ 是 □否 | 其它 |  |
| 合母路数 |  | 控母路数 |  |
| 电池巡检 |  | 开关量检测 |  |
| 支路绝缘 |  | 母线绝缘 |  |

深圳市博开电力科技有限公司